AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARIZA AKIMINDAN SİSTEM DURUM TESPİTİ VE ARIZA LOKASYONUNUN TAHMİN EDİLMESİ PROJESİ

Proje No: 1

Temmuz 2016

AR-GE Projesi Başvuru Formu

- Proje Kimlik Bilgileri:

| Başvuru Sahibi: | AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |
| --- | --- |
| Başvuru Sahibinin Adresi: | Göksu Mahallesi, Serik Cad. No:15, Demokrasi Kavşağı Kepez/ANTALYA |
| Proje Adı: | TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARIZA AKIMINDAN SİSTEM DURUM TESPİTİ VE ARIZA LOKASYONUNUN TAHMİN EDİLMESİ PROJESİ |
| Proje Bölgesi (Uygulama yapılacak lokasyon): | AKDENİZ EDAŞ SORUMLULUĞU ALTINDAKİ PİLOT FİDER(LER)DE |
| Proje Süresi: | 24 AY |
| Proje Sorumlusu: | FIRAT GÜLER |
| Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: | firat.guler@akdenizedas.com.tr Tel: +90 242 339 55 55 Faks: +90 242 338 31 67 |

- Proje Özet Bilgileri:

| Projenin Amacı: | Dağıtım sisteminde tedarik sürekliliği açısından en önemli konulardan birisi OG havai hat şebekelerindeki arızaların minimize edilmesi ve olası arızaların en kısa sürede giderilmesi olmaktadır. Havai hatlarda arızanın en kısa sürede giderilmesinde ise iki temel etken bulunmaktadır: (i) Arıza yerinin en kısa sürede bulunması (ii) Arızanın en kısa sürede izole edilerek alternatif besleme topolojilerinin kullanılması. Bu iki amacın gerçekleştirilmesinde kullanılan ana sistem olarak Kesinti Yönetim Sistemleri (Outage Management Systems – OMS) karşımıza çıkmakla birlikte özellikle kırsal şebekelerde yeterli sayıda olmayan koruma ve izleme noktası konvansiyonel yöntemlerin tam işletilmesinde önemli bir kısıtlılık getirmektedir. Bununla birlikte OMS benzeri ileri seviye sistemlerin etkin biçimde kullanılması için ilgili bütün alt sistemlerin (SCADA, CBS vb.) tam entegrasyonunun gerekliliği de bu sistemlerin uygulanmasında önemli bir problem olarak değerlendirilebilir. Ülkemiz özelinde kırsal havai hat şebekelerinde, coğrafik ve mevsimsel zorlukların da beraberinde, arıza yerinin en kısa sürede bulunması ciddi bir problem olmaktadır. Mevcut durumda konvansiyonel olarak, uygulanan en etkin yöntem, arızadan etkilenen bölgenin beslendiği fiderlerden başlayarak gözle kontrol yaparak arıza yerinin bulunmasıdır. Bazı bölgelerde ve bazı mevsimlerde, arıza yerinin bulunması çok uzun süren bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirilebilmektedir. Teknolojik gelişme ile birlikte havai hatlardaki arızaların tespiti için Havai Hat “Arıza Gösterge Cihazları” (AGC) kullanılmaya başlanmıştır. Haberleşmeli ve haberleşmesiz olmak üzere sınıflandırılan AGC’ler ile yakından veya uzaktan takip edilerek üzerinden arıza akımı geçen cihazların tespit edilmesi, böylece arızanın olduğu fiderin/branşmanın bulunması mümkün olmaktadır. Ancak haberleşme yeteneği olmayan cihazlarda arıza bulma sürelerinde kısmen bir iyileşme sağlanabilmektedir. Haberleşme yeteneği olmayan cihazlar ile yapılan uygulamalarda, kalıcı arızanın olduğu branşmanın bulunabilmesi için sahada tarama yapılması, üzerinden arıza akımı geçen cihazların tespit edilerek arıza yerinin bulunması gerekmektedir. Burada temel iyileşme arızanın bulunabilmesi için arıza üzerine kesicilerin defalarca kapatılarak deneme-yanılma yöntemiyle arıza bulma yönteminin kullanılmasına gerek kalmamasıdır. Mevcut uygulamalarda saha ekipleri, arızanın hangi fiderden geldiğini anlamak için belirli fiderleri/branşmanları açarak fider başından defalarca enerjilendirerek arızayı bulmaya ve izole etmeye çalışmaktadırlar. Özellikle zor mevsimsel koşullarda, bu çalışma yoğun bir emek ve zaman gerektirmekte olup, sonuçta uzun süreli kesintilere neden olmaktadır. Haberleşme özellikli cihazlarda ise en temel avantaj, sahada gözle detaylı bir tarama yaparak arıza yerini bulmak yerine, üzerinden arıza akımı geçen cihazlardan alınan sinyaller ile arızanın muhtemel lokasyonunun önceden belirlenmesi ve çok kısa sürede arızanın izole edilmesidir. Haberleşmeli veya haberleşmesiz AGC’lerde dağıtım şirketlerinin karşısına çıkan temel problem ise yerli üretimi olmayan bu cihazların ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Havai hat arıza gösterge cihazlarının kullanımından elde edilecek faydanın maksimize edilebilmesi için, bu cihazların kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir. AGC kullanılacak fider boyunca tesis edilecek cihazın sayısının artması ve daha çok branşmanın kapsanması, arıza yerinin çok kısa sürede bulunabilmesini sağlayacaktır. Ancak bu cihazların tamamının ithalat yoluyla ikame edilmesi sebebiyle, maliyet unsuru projelerin yaygınlaşması ve dağıtım sisteminin daha verimli çalıştırılmasında önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen problemlerin giderilmesini esas alarak arızalarda durum tespiti yapılması ve arıza akım bilgileri kullanılarak olası arıza lokasyonlarının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, haberleşme yeteneğine sahip konvansiyonel rölelerden uzaktan okunan arıza akım bilgileri kullanılarak arıza tipinin tespit edilmesi, bu arıza akımı bilgisi ve ilgili fiderin OG şebeke modeli (CBS’den veya mevcut tek hat şemalarından alınacak) kullanılarak olası arıza akımları lokasyonlarının tespit edilmesi ve optimum sayıda arıza gösterge cihazı gibi arıza bilgisi veren cihazların kullanımı ile arıza lokasyonunun çok yüksek bir doğruluk ile tespit edilmesi projenin ana amaçlarıdır. |
| --- | --- |
| Projenin Kapsamı: | Proje kapsamında aşağıdaki ana iş kalemleri gerçekleştirilecektir: Sık geçici ve kalıcı arıza yaşanan fiderler tespit edilerek pilot uygulama yapılacak fiderler seçilecektir. İlgili fiderlerin OG şebeke modeli elde edilecektir. Bu aşamada CBS verisi mevcut ise bu verinin içe aktarımı sistematik bir biçimde gerçekleştirilecektir. Bu entegrasyon sürecinde geliştirilecek sistem ile CBS güncellemelerinden kaynaklı revizyonların otomatik biçimde yapılabilmesine imkan sağlayacak bir yol izlenecektir. CBS verisinin olmaması veya yetersiz olması durumunda sistemin OG tek hat şemaları kullanılarak sistemin OG şebeke modeli oluşturulacak ve kullanılacaktır. Seçilen fiderlerin ana besleme noktalarında kullanılan konvansiyonel koruma rölelerinin haberleşmesi sağlanacak ve uzaktan izlenebilir hale getirilecektir. Bu sayede, ilgili fiderde oluşan geçici ve kalıcı arızalar anında tespit edilebilecek ve arıza km bilgileri okunabilecektir. Seçilen ilgili fiderlerin tek hat şemaları da oluşturulacak ve şebeke analiz programında detaylı analizler yapılarak hangi noktalarda ve en az sayıda arıza gösterge cihazı kullanılarak sistemin en geniş anlamda kapsanabileceği hesaplanacaktır. Böylece, en az sayıda ve sadece belirli noktalarda kullanılacak arıza gösterge cihazlarından alınan arıza bilgisi ile koruma rölelerinden okunan arıza akımlarının şebeke modeli de baz alınarak işlenmesi sonucu çok yüksek bir doğruluk ile ilgili fiderdeki arıza lokasyonu bulunacaktır. Kurulacak sistemin işletilmesi ile birlikte gerçekleşen arızaların bilgileri kullanılacak ve sistemde kullanılan modelden veya hesaplamalardan kaynaklı hataların da bir öğrenme-düzeltme süreci ile birlikte en aza indirilmesi ve sistem performansının en iyileştirilmesi sağlanacaktır. |
| Proje Anahtar Kelimeleri: | Tedarik sürekliliği, geçici ve kalıcı arızalar, arıza gösterge cihazı, tekrar kapama, arıza lokasyonu tespiti, arıza analizi |
| Projenin Hedefi: | Projenin temel hedefleri aşağıdaki gibidir: - En az yatırım maliyeti ile OG kırsal şebekelerdeki geçici veya kalıcı arızaların gerçek zamanlı izlenmesi - Gerçekleşen geçici veya kalıcı arızaların tipinin belirlenmesi - Koruma rölelerinden veya arıza gösterge cihazlarından okunan arıza akım bilgileri ve şebeke modeli kullanılarak arıza lokasyonlarının çok yüksek doğrulukta bulunması - Arıza lokasyonlarının herhangi bir deneme-yanılma yöntemine gerek kalmaksızın bulunması sayesinde arızalara en kısa sürede müdahale edilmesinin sağlanması - Lokasyonu bulunan arızaların en kısa sürede izole edilerek sistemin sağlıklı kısımlarının tekrar enerjilendirilerek tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi - Arızaların bulunması sırasında kullanılan muhtelif sayıdaki tekrar enerjilendirme denemelerinden kaynaklı olarak ekipmanların ekonomik ömürlerinin azalmasının engellenmesi ve olası iş kazalarının da en aza indirilmesi - Arızaya müdahale faaliyetlerinde operasyonel giderlerin en aza indirilmesi - Sık gerçekleşen geçici arıza lokasyonlarının da tespit edilmesi sağlanarak arıza kaynağının bulunmasını sağlayacak önleyici bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu arızaların kalıcı arızalara dönüşmesinin engellenmesi |
| Proje Yaklaşık Maliyeti: | 849.000 TL |
| Projenin Beklenen Sonucu: | 1- Proje ile özellikle havai hat kırsal şebekelerdeki kesinti süresinin minimize edilmesiyle SAIDI (System Average Interruption Duration Index) endekslerinin düşürülmesi ve böylelikle enerji tedariği sürekliliğinin sağlanması 2- Arıza lokasyonunun ve tipinin hızlı bir şekilde tespit edilmesiyle arızayı gidermeye yönelik önlemlerin hızlıca alınmasının sağlanması, böylelikle SAIDI endekslerinin düşürülüp, OPEX (Operational Expenditure) maliyetlerinin azaltılması 3- Sıklıkla arıza yapan bölgelerin belirlenmesi ile arıza gösterge cihazlarının optimal olarak yerleşiminin sağlanması ve böylelikle ithal edilecek cihazların sayısının azaltılarak maliyet optimizasyon yönteminin ortaya çıkması, 4-Arızanın giderilmesine yönelik en uygun çözüm yöntemi çıktısının elde edilmesi |
| Projenin Beklenen Katma Değeri: | 1-Arıza lokasyonlarının cihazlardan gelen geri bildirim ile ivedi olarak tespit edilerek işletme profesyonelliğinin artırılması, 2-Kesinti Yönetim Sistemi (Outage Management System-OMS) oluşturularak arızanın optimum bir şekilde yalıtılması ve alternatif besleme olanaklarının otomasyon ile belirlenmesi, 3-Dağıtım şirketleri için önemi gittikçe artan SCADA, CBS ve otomasyon sağlayan diğer sistemlerin verilerinin eş zamanlı olarak değerlendirilmesi ile dağıtım şirketi bünyesinde bulunan sistemlerden maksimum düzeyde verimlilik sağlanması, 4-Geçmiş dönemlerdeki arıza istatistikleri ve sistemin kurulumunun ardından elde edilecek olan istatistiki verilerin değerlendirilerek gelecek dönemlerdeki olası arıza lokasyonları ve tipleri hakkında değerlendirme yapılması, böylelikle sistem üzerindeki kontrolün artırılarak optimum işletmenin sağlanması, |
| Proje Özeti: | Özellikle kırsal havai hat şebekelerinde meydana gelen arızalar uzun süreli enerji kesintilerine sebep olabilmektedir. Arıza lokasyonunun kesin olarak tespit edilememesinden dolayı arızanın giderilmesi ve sistemin tekrardan beslenmesi oldukça uzun zaman almaktadır. Arıza lokasyonunun tespit edilmesi amacıyla yapılan fider açma-kapama işlemleri malzemelerin ekonomik ömrünü azaltmakta ve iş güvenliğini tehdit etmektedir. Bu proje ile arıza gösterge cihazları (AGC) kullanılması ve mevcut bazı rölelerin haberleşme altyapısının kurulması planlanmaktadır. Detaylı analiz imkanı sağlanması amacıyla tespit edilecek olan fiderlerin CBS ile entegre edilecek sistem ile veya tek hat çizimlerinden faydalanılarak analiz programına aktarılması planlanmaktadır. Böylelikle maliyeti yüksek olan AGC cihazlarının şebeke modeline optimal sayıda ve optimal lokasyonda tesis edilmesinin analizleri gerçekleştirilecektir. Yapılan analizlerin ardından elde edilen çıktıların dağıtım şebekesine uygulanması planlanmaktadır. Bu çalışma ile dağıtım şebekesindeki geçici ve kalıcı kesintilerin lokasyonları ve sebeplerinin belirlenmesi, geliştirilecek olan kesinti yönetim sistemi (OMS) ile arızaya karşı en optimal işletme cevabının verilmesi planlanmaktadır. |

- Proje İdari ve Mali Bilgileri:

| Proje aşamasında kullanılması düşünülen ve/veya esinlenilen kaynaklar (patent, makale, vb.) var mıdır? (Varsa hukuki durumlarını açıklayınız.) | Bu kapsamda bilinen herhangi bir patent ve hukuki bir durum bulunmamaktadır. Proje kapsamında ilgili ulusal ve uluslararası standartlar kullanılacak olup detay çalışmalar projenin literatür taraması iş paketinde gerçekleştirilecektir. |
| --- | --- |
| Projenin özgünlüğü (yeni bir buluş, yeni bir uygulama, mevcut sistemlerin uyarlaması…) | Projenin en temel özgün yanları aşağıdaki gibidir: - Arıza durum bilgilerinin (arıza tipi, arıza akımlarının değerleri ve arızanın geçici/kalıcı olduğu bilgisi gibi) elde edileceği haberleşme yeteneğine sahip koruma rölelerinin veya arıza akım gösterge cihazlarının en az sayıda kullanılarak arıza akımının lokasyonunun tespit edilmesi - Gerçekleşen arıza akım bilgileri ve saha faaliyetleri neticesinde elde edilen geri bildirimler kullanılarak sistemin performansını iyileştiren otomatik bir geri düzeltim mekanizmasının oluşturulması - OG şebeke modelinin CBS sisteminden otomatik biçimde içe aktarılması ve CBS güncellemelerinde de ilgili revizyonların otomatik biçimde yapılmasını sağlayacak sistematik bir yöntem geliştirilmesi |
| Projede başka paydaşlar var mıdır? (Varsa idari, teknik ve mali statüleri de dahil açıklayınız.) | Proje, AKDENİZ EDAŞ tarafından gerçekleştirilecektir. Diğer Proje Paydaşı: ENDOKS ENERJİ DAĞITIM OTOMASYON ve KONTROL SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. Projedeki Statüsü: Söz konusu sistemin geliştirilmesi sürecindeki ilgili iş paketlerinde görev alacaktır. Bu kapsamda, ENDOKS’tan ilgili iş paketlerindeki iş gücüne karşılık hizmet alımı yapılacaktır. |
| Projede kullanılması düşünülen finansman kaynakları nelerdir? (Varsa açıklayınız.) | İlgili AR-GE Bütçesi ve diğer AR-GE Projeleri Destekleme Fonları (TÜBİTAK fonları ve Avrupa Birliği Projeleri gibi) |

Proje Teknik Bilgileri:

| Proje Açıklaması (maks. 200 kelime): | Projenin açıklaması, hedefleri ve projeden beklenen çıktılar ile ilgili bilgilere önceki bölümlerde yer verilmiştir. |
| --- | --- |
| Proje Algoritması (Akış Diyagramı olarak Ek’e konulacaktır): |  |
| Proje İş Programı ve Zaman Çizelgesi (Ek olarak verilecektir) : | Ek C’de verilmektedir. |
| Proje Organizasyon Şeması (Ek olarak verilecektir): | Ek B’de verilmektedir. |
| Projeden Beklenen Veriler: | Projenin hedefleri ve projeden beklenen çıktılar önceki bölümlerde verilmiştir. |
| Proje Kapsamında Beklenen Riskler (Riskler ve Alternatif Çözümler): | Risk1: Tespit edilen pilot fiderlerin güç sistemi analiz yazılımına aktarılması konusundaki zorluklar Alınacak Önlem1: Dağıtım şirketinin mevcut CBS sistemini, güç sistemi analiz yazılımına aktarmayı sağlayacak entegrasyon yöntemi geliştirilmesi. Bu sayede dağıtım şebekesi üzerinde meydana gelebilecek değişikliklerin güç sistemi analiz yazılımına otomatik olarak aktarılması ile analizlerin uygun olarak yapılabilmesinin sağlanması |
| Projeden Etkilenenler: | Projenin hedef kitlesi, dağıtım şirketi sistem işletme ile arıza bakım ve onarım birimleridir. Geliştirilecek sistemler ile özellikle kırsal havai hatların etkin ve verimli işletilmesi sağlanacak; arızalara daha kolay bir biçimde müdahale edilebilecektir. |

- Diğer:

| Projenin Olası Sosyal Etkileri: | Projenin öne çıkan en önemli sosyal etkisi; özellikle kırsal bölgelerde havai hatlardan kaynaklı arızaların mümkün olduğunca geniş bir alanı kapsayacak şeklide gerçek zamanlı izlenerek, arızaların en kısa sürede giderilerek/izole edilerek sistemin yeniden enerjilendirilmesi ve bu sayede tedarik sürekliliğinin sağlanarak; müşterilerin enerji kesintilerinden kaynaklı kayıplarının en aza indirilmesi olacaktır. |
| --- | --- |
| Projenin Şirket Çalışanlarına Olası Etkileri: | Proje ile birlikte arıza bakım ve onarım ekipleri, havai hat arızalarının lokasyonlarını en kısa sürede bulabilecek ve arızalara kısa sürede müdahale edebilecektir. Mevsimsel veya coğrafik koşullar nedeniyle arızaya müdahale edilemediği durumlarda da mevcut imkanlar dahilinde geliştirilecek yazılım ile arızanın izole edilmesi ve onarım çalışması yapılana kadar müşterilerin enerji kesintisinden etkilenmelerinin önüne geçilebilecektir. Diğer taraftan yatırım ile ilgilenen personel açısından da arızaların izlenmesi ve kayıt altına alınması sayesinde, yapılacak yatırımların daha iyi planlanması veya önceliğinin belirlenmesinde önemli bir fayda sağlayacaktır. |
| Projenin Sektöre Olası Etkileri: | Gerçekleştirilecek olan çalışma ile SAIDI ( System Average Interruption Duration Index) endeksinin oldukça azalması hedeflenmektedir. Arıza lokasyonunun hızlıca tespit edilebilmesi, bu tespitin ardından ilgili lokasyonun ulaşılabilir olup olmadığının belirlenmesi ve buna göre ivedi olarak önlemlerin alınabilmesi dağıtım şirketlerinin OPEX (Operational Expenditure) giderlerini oldukça azaltacaktır. OPEX giderleri dağıtım şirketlerinin bakım, onarım, ulaşım masrafları kısacası sistem genişlemesini içeren yeni yatırımlar haricindeki maliyetleri oluşturmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerdeki havai hatlarda sıklıkla meydana gelen arızaların lokasyonlarının tespit edilememesi OPEX maliyetlerini oldukça artırmaktadır. Bu durum gereksiz yere personel, yakıt, araç ve diğer maliyetlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Gerçekleştirilecek olan proje ile bu maliyetlerin minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle dağıtım şirketlerinin OPEX konusundaki bilinçlenmesi daha da artacak ve gereksiz yere yapılan harcamalardan kurtulunacaktır. Ayrıca alınan önlemlerden dolayı kesinti süresinin minimize edilmesi ile enerji tedarik sürekliliğinde büyük bir artış meydana gelecektir. |

- Ekler:

EK-A: İş Paketi Tanımları ve Faaliyetleri

İş Paketi-1: Literatür Taraması ve Belirlenen Gerekli Verilerin Elde Edilmesi

İlgili iş paketi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır;

- Arıza gösterge cihazları (AGC) ve kesinti yönetim sistemleri (OMS) ile ilgili literatür taramasının yapılması ve gereksinimlerin belirlenmesi

- Dağıtım şebekesinde analizi gerçekleşecek olan pilot bölgelerin belirlenmesi. Bu belirleme işleminde sıklıkla arıza gösteren fiderler öncelikli olarak kapsama alınacaktır.

İş Paketi-2: CBS Entegrasyonun Sağlanması, Şebeke Modelinin Oluşturulması ve Pilot Fiderlerin Seçilmesi

- Güç sistemi analiz yazılımında analizler gerçekleştirebilmek amacıyla, seçilmiş olan fiderlerin CBS bilgilerinin, sistematik oluşturularak yazılıma aktarılması

- Dağıtım şebekesinde meydana gelebilecek tüm değişikliklerin CBS entegrasyonu ile güç sistemi analiz yazılımında güncellenmesi

- Oluşturulan CBS entegrasyonunun güç sistemi analiz yazılımına doğru olarak aktarılıp aktarılmadığının kontrollerinin yapılması

- Pilot uygulamanın yapılacağı fiderlerin seçilmesi

İş Paketi-3: Pilot Fiderler Üzerinde Gerekli Alt Yapı Hazırlık Çalışmaların Tamamlanması

- Mevcut konvansiyonel koruma röleleri ile habrleşme tesis edilecek DM ve KÖK binalarında gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması

- Mevcut koruma ekipmanlarının değerlendirmesinin yapılması, geçmiş arıza verilerinin incelenmesi, tüketim verilerinin değerlendirilmesi ve birçok ek kıstas dikkate alınarak ilave kullanılması faydalı olacak arıza gösterge cihazlarının sayılarının ve lokasyonlarının optimal olarak belirlenmesi

İş Paketi-4: Arıza Lokasyonu Belirleme Algoritmalarının Oluşturulması

- Pilot fiderler üzerindeki uzaktan izlenen koruma röleleri ve varsa tesis edilen arız agösterger cihalarından alınacak arıza durum ve akım bilgilerinin işlerek arıza lokasyonunun bulunacağı algoritmanın tamamlanması

- Geliştirilen algoritmanın şebeke analiz yazılımı üzerinde farklı senaryolar ile doğrulanması ve algoritmanın iyileştirilmesi

- Pilot fiderler üzerinde sistemin izleme sürecinin başlatılması

İş Paketi-5: Sistem Performansının İzlenmesi ve Sonuçların Raporlanması

- Geliştirilen sistem ile pilot fiderler üzerinde oluşan arızalarda arıza lokasyonunun doğruluğu, arızaya müdahele sürelerindeki azalmasının tespiti ve doğrudan/dolaylı işletme-bakım faaliyetlerinden kaynaklı giderlerden elde edilen tasarrufların belirlenmesi

- Sonuç raporlarının oluşturulması

EK-B: Proje Organizasyon Şeması

EK-C: İş Paketleri Tablosu

| Faaliyet | Zaman (Ay) |  |  |  |  |  | Uygulama birimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Çeyrek | - Çeyrek | - Çeyrek | - Çeyrek | - Çeyrek | - Çeyrek |  |
| İş Paketi-1: Literatür Taraması ve Belirlenen Gerekli Verilerin Elde Edilmesi | x |  |  |  |  |  | AKDENİZ EDAŞ ENDOKS |
| İş Paketi-2: CBS Entegrasyonun Sağlanması, Şebeke Modelinin Oluşturulması ve Pilot Fiderlerin Seçilmesi |  | x |  |  |  |  | AKDENİZ EDAŞ ENDOKS |
| İş Paketi-3: Pilot Fiderler Üzerinde Gerekli Alt Yapı Hazırlık Çalışmaların Tamamlanması |  |  | x |  |  |  | AKDENİZ EDAŞ ENDOKS |
| İş Paketi-4: Arıza Lokasyonu Belirleme Algoritmalarının Oluşturulması |  |  |  | x |  |  | AKDENİZ EDAŞ ENDOKS |
| İş Paketi-5: Sistem Performansının İzlenmesi ve Sonuçların Raporlanması |  |  |  |  | x | x | AKDENİZ EDAŞ ENDOKS |

EK-D: Proje Harcamaları

| Maliyet Kalemi | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | TOPLAM(TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II |  |
| Makine/Donanım/Yazılım |  | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 |
| Sarf Malzemesi |  | 75.000 |  |  |  |  | 75.000 |
| Hizmet Alımı (Algoritmaların Yazılıma Aktarılması ve Arayüz Geliştirilmesi) |  |  | 150.000 | 200.000 |  |  | 350.000 |
| Seyahat Giderleri |  |  | 20.000 | 20.000 | 10.000 |  | 50.000 |
| Personel Giderleri (AEDAŞ, 18 Adamxay) |  | 24.000 | 48.000 | 48.000 | 24.000 |  | 144.000 |
| Personel Giderleri (ENDOKS, 24 Adamxay) |  | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |  | 180.000 |
| TOPLAM MALİYET |  | 194.000 | 263.000 | 313.000 | 79.000 |  | 849.000 |
| PROJEDEKİ TOPLAM ADAM-AY |  |  |  |  |  |  | 42 |

EK-E: Paydaş Kuruluş Bilgileri

| Kuruluş Adı: | ENDOKS ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. |
| --- | --- |
| Vergi Dairesi ve Sicil No: | OSTİM – 334 041 73 83 |
| Adresi: | İNÖNÜ MAH. 1748 SOK. NO:1 BATIKENT 06370 – YENİMAHALLE / ANKARA |
| Tel/Faks/E-posta/Web Adresi: | 312-2560086/312-2572750/info@endoks.com.tr |
| Proje Yürütücüsü: | Dr. Alper ÇETİN |
| TC Kimlik No: Ünvanı /Görevi: Tel/Faks/E-posta: | 10660091912 Dr. / Şirket Müdürü 312-2560086/312-2572750 /alper.cetin@endoks.com.tr |